项目需求及技术要求
一、项目概况
中心校区消防报警系统建设于2011年，分为6个回路，合计1000个点位设备，系统报警设备品牌为上海松江，主机和设备至今已使用15年，已超过消防报警设备11年使用年限。其中教学区域消防报警系统室外线路，由于校区内线路管井年久失修，部分位置塌陷进水，线路存在断点、接头虚连情况，造成报警主机经常性报警中断、误报和故障，虽经多次检查维修仍无法有效解决，需对中心校区教学区域消防报警系统外部传输线路统一整体更换，保障消防报警设备正常联动。
二、招标范围及主要内容
1. 中心校区教学区域（一、二、三、四号教学楼、视光实训楼、基础实训楼、眼博物馆、AB座等）至消防中控室（消防控制中心）的消防报警系统外部传输线路统一整体更换；
2. 更换的线路与消防联动报警主机对接后进行系统调试，确保正常使用；
3. 管理中心行政楼、食堂、二号教学楼线路已更换完成，不属于本次施工范围。
具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
三、主要线路及电缆技术要求
根据使用部门改造方案，本次需更换的线路区间、电缆规格及长度如下表：
	序号
	敷设区间
	电缆规格
	长度（米）

	1
	图书馆至消防控制中心
	NH-KVV 6×2.5mm²
	357

	2
	眼博物馆至消防控制中心
	NH-KVV 6×2.5mm²
	535

	3
	视光实训楼至消防控制中心
	NH-KVV 4×2.5mm²
	637

	4
	基础实训楼至消防控制中心
	NH-KVV 4×2.5mm²
	640

	5
	一号教学楼至二号教学楼
	NH-KVV 8×2.5mm²
	52

	6
	三号教学楼至二号教学楼
	NH-KVV 8×2.5mm²
	209

	7
	四号教学楼至二号教学楼
	NH-KVV 8×2.5mm²
	213

	8
	六舍、七舍至二号教学楼
	NH-KVV 6×2.5mm²
	372

	9
	十舍、十一舍至消防监控中心
	NH-KVV 6×2.5mm²
	249

	合计
	
	
	3264


注：上表为依据使用部门改造方案列示的预估内容，最终以工程量清单（附件）为准。所用电线电缆应为符合国家标准和设计要求的耐火型全新正品，随附产品合格证及检验报告，经发包人现场签署进场材料报验单后方可使用。
四、系统对接与调试要求
1. 学校现有消防报警系统报警设备为上海松江品牌，投标人须掌握松江、海湾两大主流品牌消防设备的调试与维修技能，拟投入本项目的调试人员应熟悉该等品牌报警主机的编程、调试与故障处理；
2. 更换线路须与消防联动报警主机可靠对接，完成回路定义、地址编码、联动逻辑检查及系统调试，确保接入后正常使用；
3. 施工结束后，中标人须全程配合消防联动测试，确保整套系统在紧急状态下零延迟、无死角运行；
五、技术及质量标准
1. 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
2. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
3. 《消防设施通用规范》GB 55036-2022；
4. 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；
5. 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；
6. 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；
7. 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
六、验收标准
按国家现行建筑工程施工质量验收标准及上述技术规范进行验收，包括并不限于《建院工程施工验收标准汇编》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019。
七、工期要求
1. 工期：20日历天，具体开竣工时间以合同约定为准。
2. 施工须避开正常教学时段。
八、质保要求
1. 工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。
2. 设备质保期2年，自竣工验收合格之日起算。
九、变更与签证
变更及现场签证按学校制度执行。
十、其他交易条件
包含安全文明施工、成品保护、垃圾清运、现场围挡及师生通行疏导等。
十一、评审方法
经评审的最低投标价法
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