辽宁何氏医学院
U楼宿舍玻璃隔断维修项目询比价文件
项目编号：JJXB2026-4

一、项目概况
1. 项目名称：U楼宿舍玻璃隔断维修
2. 采购人：辽宁何氏医学院（由招标部组织实施）
3. 使用部门：物业与市场管理科
4. 项目地点：辽宁何氏医学院U楼（2、3、4、5层南侧走廊）
5. 资金来源：自筹
6. 最高限价：人民币16,272.29元。报价超过最高限价的，其报价无效。
7. 项目概况：U楼宿舍南侧迎风面玻璃隔断出现倾斜现象，存在安全隐患，需对2—5层玻璃隔断进行支撑加固，消除安全隐患，保障住宿学生及通行人员安全。
二、采购范围及主要内容
对U楼宿舍2、3、4、5层南侧走廊玻璃隔断进行支撑加固，主要施工内容如下：
1. 加固横管及横管两端支撑采用50×50×2mm镀锌方管，横管长度2400mm，两边支撑横管长度1000mm；
2. 立管采用30×30×2mm镀锌方管，长度约1500mm，顶部与顶棚用膨胀螺丝固定，下部与横管焊接连接；
3. 顶部支撑加固点，每层10处；
4. 在玻璃隔断底框立柱处增加加固点，每处加固点使用M8内膨胀螺丝2个，与300mm长40×4mm镀锌扁钢组合加固；
5. 膨胀螺丝外露部分，使用玻璃胶进行包裹；
6. 底框膨胀螺丝加固点，每层16处，具体位置现场确定；
7. 需加固的楼层为2、3、4、5层南侧走廊。
具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
三、技术及质量标准
1. 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020；
2. 《热浸镀锌钢铁件》GB/T 13912-2020。
四、验收标准
根据使用要求及以上国家标准及技术规范进行验收，加固完成后玻璃隔断应稳固可靠、无倾斜松动。
五、工期要求
1. 工期：7日历天，具体开竣工时间以合同约定为准。
2. 本项目无须避开正常教学时段，但施工区域为在校学生宿舍走廊，应合理安排作业时间，减少对学生生活的影响，并做好安全防护。
六、质保要求
工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。本项目无设备质保。
七、变更与签证
变更及现场签证按学校制度执行。
八、报价方式及报价要求
1. 报价方式：工程量清单综合单价。报价人应按工程量清单（附件）所列项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量逐项填报综合单价和合价，不得修改清单内容；对清单项目漏报价格（漏项）的，视为该项费用已包含在其他项目的单价和合价之中。
2. 总报价＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋规费＋税金。综合单价包含完成清单项目所需的人工费、材料费（含主材、设备）、施工机具使用费、管理费、利润及风险费用等全部费用；措施项目费由报价人结合施工方案自主报价、包干使用；规费、税金按清单计价规范及辽宁省现行规定计取。
3. 总报价不得高于最高限价。报价以人民币元为单位，保留两位小数；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与合价金额不一致的，以单价金额为准修正合价（单价金额小数点明显错误的除外）。
4. 本项目为一次性报价，报价递交后不接受任何形式的二次报价、补充报价或价格磋商。
九、付款条件
1. 预付款：合同价款的20%，在合同签订后且承包人主要人员及相关材料进场后（以承包人书面申请为准）支付。
2. 进度款：隐蔽工程验收后（须有发包方签批的隐蔽工程书面验收合格报告），支付合同价款的30%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后（须有发包方签批的书面工程竣工验收合格报告），支付合同价款的30%。
4. 结算款：合同内尾款及所有涉及款项结算的签证经甲方结算部门结算审定后，付至结算定案金额的95%。
5. 质量保修金：预留结算定案金额的5%作为质量保修金，质保期满且无质量问题的，无息返还。
十、现场踏勘
本项目统一组织现场踏勘。踏勘集合时间：2026年8月17日15时00分；集合地点：辽宁何氏医学院东门集合（沈阳市浑南区泗水街66号）（需携带踏勘登记表）。现场联系人：于老师（13889175697）。踏勘所发生的费用由报价人自理。
报价人应尽量按上述时间统一参加现场踏勘。未参加踏勘的，视为已充分了解现场状况，其报价视为已包含现场实际条件的全部风险；成交后不得以不了解现场情况为由提出变更、签证或索赔要求。
十一、报价人资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有效营业执照，具有承担本项目相应施工内容的能力；
2. 参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价；
5. 本项目不接受联合体报价。
十二、报价文件的组成及递交
1. 报价文件由下列资料组成（均须加盖报价人公章，扫描后打包为一个压缩文件）：
（1）报价函（格式见附件1）；
（2）已标价工程量清单（按附件清单格式逐项填报）；
（3）营业执照副本复印件；
（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；
（5）无重大违法记录声明函（格式见附件2）；
（6）“信用中国”网站查询截图（报价截止前3日内查询）；
（7）施工组织安排（简要说明施工方案、工期安排及拟投入人员）。
2. 递交方式：本项目不组织现场开标，报价文件于2026年8月20日16时00分（北京时间）前发送至采购人指定邮箱：shenzhan@huh.edu.cn。邮件主题注明“U楼宿舍玻璃隔断维修询比价报价＋报价人名称”。逾期送达指定邮箱的报价文件无效。
3. 报价有效期：30日历天，自报价截止之日起算。
十三、评审与成交
[bookmark: _GoBack]1. 报价截止后，由招标部、使用部门及相关部门联合开箱（开启指定邮箱），统一拆阅报价文件并记录各报价人名称及报价。
2. 评审采用经评审的最低报价法：资格审查和符合性审查合格后，推荐有效报价最低的报价人为成交候选人。评审小组认为报价明显低于成本、可能影响工程质量和履约的，可要求报价人书面说明，不能合理说明的作无效报价处理。
3. 有下列情形之一的，作无效报价处理：报价人不具备规定资格条件或资格证明文件不齐全；报价高于最高限价；报价文件逾期送达；报价文件附有采购人不能接受的条件；串通报价、弄虚作假；拒绝确认算术修正结果。
4. 结果确定后采购人向成交人发出成交通知书。成交人应自成交通知书发出之日起3个工作日内，按学校标准合同文本（附件）与采购人签订书面合同。
5. 成交人无正当理由不签订合同或放弃成交的，列入学校供应商不良行为记录，取消其一定期限内参加学校采购活动的资格。
十四、其他
1. 本文件附件：工程量清单（另行发布）、报价函及声明函格式（附后）。
2. 报价人对本文件有疑问或异议的，以书面形式向招标部提出；联系人：申老师，联系电话：15002401118。
3. 本文件在辽宁何氏医学院官网（www.huh.edu.cn）发布，采购人对本文件保留最终解释权。
辽宁何氏医学院招标部
2026年8月＿＿日
附件1：报价函（格式）
致：辽宁何氏医学院
1. 我方已仔细研究了U楼宿舍玻璃隔断维修项目询比价文件及工程量清单（附件）的全部内容，愿意以人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（¥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元）的总报价，按询比价文件约定的承包范围和质量标准，承担本工程的施工、竣工和缺陷修复任务。
2. 我方承诺：工期为＿＿＿＿日历天（响应询比价文件要求），质量标准为合格，工程质保期＿＿＿＿年。
3. 我方同意本报价自报价截止之日起30日历天内有效；我方理解本项目为一次性报价，报价递交后不再进行二次报价。
4. 如我方成交，我方承诺按询比价文件、报价文件及学校标准合同文本签订合同，严格履行合同义务。
报价人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或授权委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
附件2：无重大违法记录声明函（格式）
致：辽宁何氏医学院
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有不实，我公司愿承担由此产生的一切责任。
声明人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　法定代表人或授权委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
