[bookmark: _Toc26731][bookmark: _Toc9022]　项目需求及技术要求
[bookmark: _Toc19893]
[bookmark: _Toc8023]一、项目概况及楼宇信息
为改善教学与办公环境，经党政联席会第二次会议批准，对行政楼、食堂二楼、1#教学楼、2#教学楼实施空调系统加装改造，图书馆安装吊扇、壁扇。各楼宇基本情况如下：
	序号
	楼宇
	建筑面积
（㎡）
	制冷面积
（㎡）
	制冷方式
	末端形式
	电力接驳

	1
	行政楼
	6615.58
	1716
	多联机
	风机盘管
	630×3

	2
	食堂二楼
	6156.59
	1336
	多联机
	落地式上出风
	新增容箱变

	3
	1#教学楼
	5469.62
	2464.5
	单体机
	卡盘式
	630×3

	4
	2#教学楼
	5026.49
	2571.5
	单体机
	卡盘式
	630×3

	5
	图书馆
	6101
	—
	风扇
	吊扇＋壁扇
	室内就近


注：各楼宇逐房间面积、吊顶形式详见随本文件发布的《空调招标项目信息一览表》及现状图纸、照片。图书馆风扇配置：吊扇32台、壁扇18台、落地扇4台，分层数量以一览表为准。
招标范围包括上述楼宇空调系统改造的深化设计、设备材料采购、安装施工、系统调试及验收、质保期服务，以及图书馆吊扇、壁扇、落地扇的安装。
[bookmark: _Toc8150][bookmark: _Toc8024]二、系统功能要求
1. 夏季系统满负荷试运转工况下室内温度达到设计要求，室温26℃±1℃（指制冷后室内平均温度，非面板设定值）；
2. 过渡季具备辅助制热功能，满足室内舒适使用需求；
3. 系统运行安全、稳定，噪声满足使用环境要求。
[bookmark: _Toc21095][bookmark: _Toc8025]三、深化设计要求及成果交付
1. 本项目采用“先深化设计、后投标报价”模式。招标人随本文件发布设计概算工程量清单（附件，另册）；投标人参加统一现场踏勘后，应围绕该概算清单界定的系统构成、建设内容及房间功能、面积、设计参数，结合原有建筑工况，自行完成全部深化设计（达到施工图深度），并依据深化设计成果按工程量清单综合单价方式编制投标报价。投标文件须同时包含深化设计成果和报价文件，二者内容必须一致，共同作为评标、定标、施工及结算依据。
2.深化设计应围绕招标人提供的设计概算工程量清单（附件，另册）展开：深化范围不超出概算清单界定的系统构成与建设内容；投标人结合现场踏勘及原有建筑工况深化施工图，内容涵盖空调内外机设备选型校核、冷媒及冷凝水管线优化排布、室外电源接驳、室内空调专用配电布设、管线综合避让优化设计等。确需对概算清单进行优化调整的，应在深化设计说明中逐项列明差异及理由。
3. 投标阶段提交的深化设计成果应达到施工图深度，包括以下各专业内容：
（1）暖通空调专项设计：逐室负荷计算书、设备选型校核报告、系统原理图、平/立管布置图、管线排布图、设备安装大样及系统调试参数资料；
（2）低压配电专项设计：空调专用配电系统图、回路划分图、强弱电点位图、线缆敷设图、配电箱接线原理图、接地及安全防护设计图纸；
（3）室外管网线路专项设计：室外电力管网总图、电缆敷设施工图、管线防护覆土大样、室外接驳节点详图、内外系统对接图纸；
（4）装饰天花配套设计：结合空调设备、风口、检修口定位，出具天花综合排布图、设备开孔定位图、天花造型及装饰衔接大样图；
（5）造价清单成果：广联达全套工程量清单、预算文件、综合单价分析表、设备材料清单及取费汇总文件。
4.图纸一致性要求：投标时提交的深化图纸（未经设计院盖章）即为中标后盖章版深化施工图的唯一依据，二者必须保持一致。中标后提交的盖章版图纸与投标版不一致，擅自变更系统方案、设备选型或主要工程量的，按弄虚作假处理，取消中标资格（已签订合同的解除合同），列入学校供应商不良行为记录，并承担由此给招标人造成的全部损失。
[bookmark: _GoBack]5.盖章版成果提交与审核（快速流程）：中标人应自中标通知书发出之日起5日历天内，提交委托具备建筑行业（建筑工程）设计资质单位完成的正式深化施工图（加盖设计院公章及注册公用设备工程师执业印章）及广联达清单成果；所有成果经招标人审核确认后方可实施；审核仅针对图纸技术性问题，不改变投标方案的实质性内容和投标报价；审核期间中标人可同步开展设备订货等施工准备工作。
[bookmark: _Toc29450][bookmark: _Toc8026]四、主要设备技术参数（硬性指标）
	项目
	单体机
	多联机

	能效等级
	一级／二级
	一级

	冷媒
	R410A／R32
	R410A

	电源
	220V-50Hz
	380V 三相

	压缩机
	全直流变频
	全直流变频

	外机噪声
	≤54-58dB(A)
	≤54-66dB(A)（采取合理降噪措施）

	保护功能
	压缩机三分钟延时启动、过流、过压、高低压、防冻、故障自诊断等
	压缩机三分钟延时启动、过流、过压、高低压、防冻、故障自诊断等

	外机结构
	底座带排水孔；落地／支架安装，配减震垫
	底座带排水孔；落地／支架安装，配减震垫


上述指标为实质性要求，不满足的作无效投标处理。
[bookmark: _Toc3723][bookmark: _Toc8027]五、设备品牌要求
空调设备参考品牌为：大金、日立、松下，格力、美的、海尔、海信；投标人可选择上述品牌，或选择不低于上述品牌同档次的其他品牌。所选品牌及型号须在设备选型响应表中明确填报，并附能效、噪声等参数证明文件。设备档次须与招标控制价水平相匹配。
[bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc8028]六、计价编制依据
1. 《建设工程工程量清单计价标准》GB 50500-2024；
2. 《辽宁省2024版安装工程计价定额》；
3. 《辽宁省建设工程费用标准》；
4. 辽宁省住建厅现行调价、取费、规费税金等相关政策文件。
所有造价成果以招标人审核调整版本作为施工、计价及结算依据。
[bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc8029]七、技术及验收标准
本项目设计、施工及验收执行以下标准（包括但不限于）：
1《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024‑2022
2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303‑2015
3.《民用建筑电气设计标准》GB 51348‑2019
4《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150‑2016
5《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168‑2018
6《通风与空调工程施工规范》GB 50738‑2011
7《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243‑2016
8 GB 50210‑2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》
9.GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》（装饰总规范）
10. GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》（家装/室内精装专用）
11. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015‑2021
GB 21455 房间空调器能效 GB 21454 多联机能效 GB 4706 系列 空调安全
竣工验收还须满足设计要求及使用部门要求：系统满负荷试运转工况下室内温度达到设计要求（26℃±1℃）。GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（全文强制性）
[bookmark: _Toc32497][bookmark: _Toc8030]八、施工组织及现场要求
1. 计划工期25日历天。投标人应在施工组织设计中以甘特图明确设备到货日期、供配电完成日期、试运行调试日期等关键节点；
2. 施工阶段根据学校内活动安排错峰施工；校内举行活动期间的安全文明施工、道路封闭、围挡等措施由投标人自行考虑并包含在报价内，因此造成的工期延误经招标人书面确认后相应顺延；
3. 施工期间应保障各楼宇正常教学、办公秩序，做好成品保护、垃圾清运、现场围挡及师生通行疏导；
4. 变更与签证按学校制度执行。
[bookmark: _Toc3302][bookmark: _Toc8031]九、主要合同条件
1. 承包范围与合同形式：承包范围为行政楼、食堂二楼、1#2#教学楼空调系统改造的深化设计、设备材料采购、安装施工、调试验收及质保期服务，图书馆风扇安装；具体以经招标人审核确认的深化施工图及工程量清单为准。合同形式为固定综合单价合同：综合单价包干、工程量按实结算，投标总价为合同封顶价，除招标人书面确认的设计变更外，不因深化设计调整而增加合同价款。
2. 工期：计划工期25日历天，具体开竣工时间以合同约定为准；设备到货、供配电完成、试运行调试等关键节点按经招标人确认的施工组织设计甘特图执行。因招标人原因或不可抗力造成延误的，工期相应顺延。
3. 深化设计义务：中标人按本章第三条第4款规定的快速流程提交盖章版深化成果，经招标人审核确认后方可施工；深化设计不增加合同价款；盖章版成果与投标版深化成果必须一致。
4. 质量标准与验收：工程质量标准为合格，执行本章第七条所列技术标准；竣工验收须满足系统满负荷试运转工况下室内温度达到设计要求（26℃±1℃）。隐蔽工程须经发包人签批书面验收合格报告后方可覆盖。
5. 付款条件及质保金：（1）预付款：合同价款的20%，在合同签订后且承包人主要人员及相关材料进场后（以承包人书面申请为准）支付；（2）进度款：隐蔽工程验收后（须有发包方签批的隐蔽工程书面验收合格报告），支付合同价款的30%；（3）竣工款：工程竣工验收合格后（须有发包方签批的书面工程竣工验收合格报告），支付合同价款的30%；（4）结算款：合同内尾款及所有涉及款项结算的签证经甲方结算部门结算审定后，付至结算定案金额的95%；（5）质量保修金：预留结算定案金额的5%作为质量保修金，质保期满且无质量问题的无息返还；承包方收到质量保修金后并不免除超过保修期限的其他项目的保修责任。
6. 质保：工程质保期2年、设备质保期2年，自竣工验收合格之日起算。质保期内出现质量问题的，承包人应无条件免费维修或更换。

